**《三龙水电站300kW发电机组采购项目》澄清函**

致各投标人:

招标人广东梅雁吉祥水电股份有限公司对《三龙水电站300KW发电机组采购项目》作如下澄清说明，本澄清函是对招标文件内容做出修改及补充。

现就招标文件作如下澄清说明：

（1）招标文件第5页，附表一：300kW柴油发电机组参数要求：二、所供发电机组需求：**增加**第12项内容：“所供的300kW柴油发电机组及其他所有设备、附件、材料均应是全新的，应有产品合格证等相关的配套资料。”**增加**第13项内容：“柴油发电机应配置出口开关（断路器），具备短路电流分断功能、过流保护，运行参数应能与发电机匹配，具有合格证。”**增加**第14项内容：“双电源自动切换柜所配的双电源切换装置(即自动转换开关电器ATSE) ，含主开关和配套控制器，具备双路三相侦测功能，两路电源一用一备自动切换，自投自复，PC级，使用类别AC-33/B，400V，800A，50HZ，4P三相四线。品牌使用TCL（罗格朗），具有合格证、说明书和图纸等资料。”**增加**第15项内容：“排风间排风洞口加装的铝合金百叶窗，应是柴油发电机组专用的散热百叶窗，并配防鼠网。”

（2）招标文件第7页，附表二：三龙水电站300kW发电机组采购项目报价表，二、报价明细表中在柴油发电机组1.1中发动机改为“柴油机”；二、报价明细表中在柴油发电机组1.1中增加出口开关（断路器）报价明细；二、报价明细表中随机附件2.1免维护蓄电池品牌/规格型号增加内容：“200AH/12V”数量由1改为2，单位由套改为只；二、报价明细表中墙体施工项目增加4.8铝合金百叶窗约6.2㎡；二、报价明细表中四、其它材料配件修改为“五、其它材料配件”，4.1机油、防冻液修改为“5.1机油、防冻液”，4.2其它修改为“5.2其它”。

特此澄清

 广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2020年11月20日