龙上水电站两台机组励磁系统采购项目（重招）

(招标编号：MYJX2024-07)

招标文件

招标人：梅州龙上水电有限公司

日期：2024年12月

注意事项

1、招标文件的获取：投标人自行登录广东梅雁吉祥水电股份有限公司官网（网址：http://www.chinameiyan.com）下载获取招标文件。

2、投标人须按照招标文件要求提供有效的资格证明文件，而且投标文件须由投标人法定代表人或其授权的代理人进行页签（或加盖骑缝章，或逐页加盖投标人单位公章）；投标文件中“投标一览表”等重要表格以及凡出现投标人单位落款的地方应盖其公章；同时提供法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。

3、投标报名截止时间：2024年12月9日17时00分。

4、投标报名和招标文件费用：免费。

5、投标报名的方式、邮箱（或地点）和要求有如下两种（可任选以下一种方式）：

5.1线上投标报名的方式、邮箱和要求：

在投标报名截止时间前，将招标文件要求的业绩证明材料、营业执照、试验报告、法定代表人身份证、授权委托书、联系方式等资料扫描件（加盖单位公章）发送至指定邮箱：meiyanzgs@163.com。要求线上报名提供的资料与开标现场提交的投标文件一致，不一致的视为无效投标。

5.2线下投标报名的方式、地点和要求：

在投标报名截止时间前，到广东省梅州市梅江区华南大道58号广东梅雁吉祥水电股份有限公司7楼总工室办理投标登记手续，同时须递交招标文件要求的业绩证明材料、营业执照、试验报告、法定代表人身份证、授权委托书、联系方式等资料复印件（加盖单位公章）。要求线下报名提供的资料与开标现场提交的投标文件一致，不一致的视为无效投标。

6、投标保证金采用银行汇款方式，凭证的备注栏须注明：投标保证金(招标编号：MYJX2024-07)。为避免因投标保证金未到账而导致无效投标，建议至少提前2个工作日转账。

7、投标文件份数：纸质版1式5份，1份正本和4份副本；电子版1套（份）。

8、如无另行说明，纸质投标文件的递交只接受现场递交的方式，以其他方式递交的投标文件将不予以受理。

9、投标截止时间：2024年12月10日10时00分(北京时间)，请已成功报名的投标人务必及时将投标文件送达指定地点，逾期将不予受理。投标截止时间和开标时间为同一个时间。

10、现场开标时，投标人需带齐营业执照、试验报告、法定代表人身份证、授权委托书、联系方式等资料复印件（加盖单位公章）交予工作人员进行核对。

目录

第一章 招标公告	- 2 -

第二章 投标人须知	- 6 -

第三章 评标办法	- 13 -

第四章 合同条款及格式	- 17 -

第五章 图  纸	- 22 -

第六章 用户需求书	- 23 -

第七章 投标文件格式	- 38 -

第一部分 商务标	- 39 -

一、投标函	- 40 -

二、法定代表人身份证明	- 42 -

三、授权委托书	- 43 -

四、项目负责人简历表及证明文件	- 44 -

五、拟投本项目技术人员及证明文件	- 45 -

六、投标保证金	- 46 -

七、资格审查资料	- 47 -

八、投标人近年财务状况	- 48 -

九、投标人近年承接过的同类业绩情况表	- 48 -

十、投标承诺函	- 49 -

十一、供应商声明书	- 50 -

十二、供应商廉洁承诺书	- 51 -

十三、“信用中国”截图	- 52 -

第二部分 技术标	- 54 -

一、项目实施方案	- 55 -

二、其他需要的资料	- 56 -

第三部分 价格标	- 57 -

一、投标一览表	- 57 -

二、报价明细表	- 58 -

第四部分 电子投标文件	- 59 -

# 第一章 招标公告

1.招标条件

本项目为龙上水电站两台机组励磁系统采购项目（重招）（招标编号：MYJX2024-07），招标人为梅州龙上水电有限公司。建设资金由招标人自筹，资金已到位，项目已具备招标条件，现进行国内公开招标。

2.项目概况与招标内容

2.1 项目名称：龙上水电站两台机组励磁系统采购项目（重招）

2.2 招标编号：MYJX2024-07

2.3招标方式：公开招标

2.4工程预算：人民币45万元（不含税）

2.5施工工期：合同生效后60天内交货，根据招标人实际情况适时开展现场安装、调试

2.6施工地点：广东省梅州市梅县区梅南镇龙上水电站现场

2.7招标范围：

2.7.1两台机组励磁功率柜、励磁调节柜和灭磁开关柜及配套设备。

2.7.2备品：励磁调节器板件各1套、快速熔断器3个、晶闸管元件3组、阻容吸收组件1套、脉冲驱动组件1套、散热风机1台、非线性电阻1套、表计1台套、电压变送器1个、电流变送器1个、开关电源2个、继电器、熔断器、信号灯、控制开关、按钮、辅助开关每类各2个。

2.7.3设备现场安装、调试（含拆除旧设备）。

2.7.4技术服务：设计联络、出厂试验、现场培训、设备调试（包含现场试验）；免费配合后续的每台机组的励磁系统涉网试验（PSS试验、励磁系统建模等）。（详见第六章用户需求书）

3.投标人资格要求

3.1 投标人持有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人营业执照，并且合法有效。（须提供营业执照复印件，加盖公章）。

3.2 投标人必须是励磁系统的设备制造厂商。

3.3 投标设备须同时具备以下资质要求：

3.3.1 应提供投标设备同型号设备的入网检测报告和型式试验报告。

3.3.2 应提供投标设备同型号设备的PSS试验合格报告。

3.3.3 应提供投标设备同型号设备的EMC抗干扰试验合格报告。

3.4 业绩要求：投标人自2021年1月1日以来至少完成过6个国内项目（单机容量20MW以上，每个项目不少于2套）及以上水电机组励磁系统供货业绩（须提供加盖公章的合同复印件，合同涉及商业秘密内容可屏蔽，所提供的业绩证明文件应当能清晰显示项目供货范围、数量），每个业绩需提供业绩发票、甲方付款记录截图，并附有甲方验收合格或第三方的验收合格的证明文件。

3.5 本项目不接受联合体投标；不接受任何形式的转包和违法违规分包。

3.6 投标人没有处于被责令停业的状态；投标人没有处于被相关行政主管部门取消投标资格的处罚期内；投标人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；近三年内投标人没有重大工程质量问题（重大工程质量问题以建设行政主管部门书面认定为准）；投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及严重违法失信行为记录名单【以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准】（投标文件格式 投标承诺函、供应商声明书、“信用中国”截图并附上信用信息，格式见第七章）。

3.7 投标人及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作（提供承诺，格式见第七章 投标文件格式 投标承诺函、供应商声明书）。

3.8 除此之外，投标人还应满足以下条件（提供承诺，格式见第七章 投标文件格式  投标承诺函、供应商声明书）：

3.8.1 依法注册成立、具有独立运作能力（包括运营、财务、组织、管理、市场等状况）并能够承担法律责任的企事业单位，属于分公司的，必须由总公司出具授权函及相关隶属证明。

3.8.2 遵守国家法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，过去三年内经营活动中未出现违规违法等不良记录。

3.8.3 提供的产品或服务符合国家、行业标准、广东梅雁吉祥水电股份有限公司及梅州龙上水电有限公司要求，投标人必须提交其所投标货物或服务符合招标文件的技术响应文件。该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供在用户需求中规定的保证设备正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料。

3.8.4 愿意且有能力为广东梅雁吉祥水电股份有限公司提供产品或服务，并接受广东梅雁吉祥水电股份有限公司及梅州龙上水电有限公司的监督管理。

3.8.5 具有签订及履行合同的能力和信誉。

3.8.6 未被纳入广东梅雁吉祥水电股份有限公司及梅州龙上水电有限公司投标人黑名单(已解除黑名单处罚的除外)。

3.8.7 报名截止时间前3年内未曾与广东梅雁吉祥水电股份有限公司及旗下控股公司发生采购及其他诉讼方面的法律纠纷。

3.8.8 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时报名参加本项目。

3.8.9 投标人应主动披露与其存在关联关系的投标人，对于存在关联关系的不同投标人，不得同时参加同一子包投标或者未划分子包的同一项目投标。投标人应主动如实披露与其存在关联关系的其他企业。关联关系企业包含以下情况之一：

（1）单位负责人为同一人；

（2）存在直接控股、管理关系，含母公司与全资子公司或由其控股的子公司（但国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系）。

3.8.10 投标人应主动披露其与广东梅雁吉祥水电股份有限公司及旗下控股公司人员利益关系，对于存在下列情形之一的投标人，广东梅雁吉祥水电股份有限公司及梅州龙上水电有限公司保留不接受其参与本项目的权利：

（1）投标人的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员曾经与广东梅雁吉祥水电股份有限公司及旗下控股公司存在劳动关系；

（2）投标人的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员与广东梅雁吉祥水电股份有限公司及梅州龙上水电有限公司招标相关部门管理层成员或利益关联人员有夫妻、直系血亲关系。

4. 投标报名的方式、邮箱（或地点）和要求有如下两种（可任选以下一种方式）：

4.1 线上投标报名的方式、邮箱和要求：

在投标报名截止时间前，将招标文件要求的业绩证明材料、营业执照、试验报告、法定代表人身份证、授权委托书、联系方式等资料（加盖单位公章）扫描件发送至指定邮箱：meiyanzgs@163.com。要求线上报名提供的资料与开标现场提交的投标文件一致，不一致的视为无效投标。

4.2 线下投标报名的方式、地点和要求：

在投标报名截止时间前，到广东省梅州市梅江区华南大道58号广东梅雁吉祥水电股份有限公司7楼总工室办理投标登记手续，同时须递交招标文件要求的业绩证明材料、营业执照、试验报告、法定代表人身份证、授权委托书、联系方式等资料（加盖单位公章）复印件。要求线下报名提供的资料与开标现场提交的投标文件一致，不一致的视为无效投标。

5.投标文件的递交：

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年12月10日10时00分。

5.2投标文件应于投标文件递交截止日期以前将投标文件的纸质文件送达指定地点。

5.3投标文件递交地点：广东省梅州市梅江区华南大道58号广东梅雁吉祥水电股份有限公司7楼会议室。

5.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.资格审查及有效投标人的确定方式：

6.1 本项目资格审查于报名时进行预审，开标时评审委员会再进行复审。

6.2 审查方法：本次资格审查采用合格制，凡符合资格要求的投标人均通过资格审查。

7.投标保证金

7.1 投标保证金金额：人民币贰万元整（¥20,000.00）；

7.2 投标保证金形式：银行汇款；

7.3 保证金的提交：投标保证金必须从投标人账户转出，投标时须提供加盖投标人公章的汇款凭证复印件；

7.4 付款时请注明为本项目的保证金，即在摘要处注明：投标保证金(招标编号：MYJX2024-07)；

7.5 保证金截止时间为2024年12月9日17时00分，汇款方式以到账时间为准，投标人提供汇款凭证以供查询；

7.6 保证金有效期与投标有效期一致；

7.7 提交保证金账户信息：

户    名：梅州龙上水电有限公司；

银行账号：4400 1728 1510 5062 3789；

开户银行：中国建设银行梅州城区支行。

8.联系方式

联系人：冯工  138 2384 1987    曾工  134 3011 7707

联系电话：0753-2212 998

地址：广东省梅州市梅江区华南大道58号广东梅雁吉祥水电股份有限公司7楼

现场踏勘联系人：杨站长  138 2384 9451

9.招标人拥有本招标项目的最终解释权。

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 梅州龙上水电有限公司 |
|  | 项目名称 | 龙上水电站两台机组励磁系统采购项目（重招） |
|  | 建设地点 | 广东省梅州市梅县区梅南镇龙上水电站现场 |
|  | 资金来源及比例 | 梅州龙上水电有限公司100%出资 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2 | 招标内容 | 详见第六章用户需求书 |
| 1.2.2 | 工期要求 | 合同生效后60天内交货，根据招标人实际情况适时开展现场安装、调试。 |
| 1.2.3 | 质量要求 | 工程质量：工程质量等级合格 工程安全：施工安全，不发生安全事故。中标人须对安全施工承担完全责任 文明施工：达到广东省规定文明施工标准 |
| 1.2.4 | 质量保证期 | 质量保证期 三 年 |
| 1.3 | 投标人资质条件 | 详见第一章招标公告第3点投标人资格要求 |
| 1.5 | 踏勘现场 | 不组织集中现场勘查，如有需要可自行联系踏勘，费用自理 联系方式：杨站长 138 2384 9451 |
|  | 投标预备会 | 不召开 |
| 2. | 构成招标文件的其他材料 | 《用户需求书》 |
| 3.2 | 投标报价 | 本工程投标限价：人民币45万元（不含税）,报价精确到元，超过最高限价的投标将被否决。 注：报价包括除税金外的其他所有费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.4. | 投标保证金 | 本项目需提交投标保证金，投标保证金金额：人民币贰万元整（¥20,000.00）。 投标保证金递交要求： 1.1 投标保证金的形式：银行汇款。投标保证金必须从投标人账户转出，投标时须提供加盖投标人公章的汇款凭证复印件。 1.2付款时请注明为本项目的保证金，即在摘要处注明：投标保证金（招标编号：MYJX2024-07）。 1.3保证金截止时间为2024年12月9日17时00分，汇款方式以到账时间为准，投标人提供汇款凭证以供查询。 1.4 保证金有效期与投标有效期一致。 1.5 提交保证金账号信息： 户 名：梅州龙上水电有限公司； 银行账号：4400 1728 1510 5062 3789； 开户银行：中国建设银行梅州城区支行。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件中有出现投标人单位落款的地方应盖单位公章，有出现投标人的法定代表人（负责人）或其授权人签字的地方应签字。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 1、 纸质版投标文件（含商务技术投标文件及价格投标文件）一式5份，1份正本和4份副本； 2、 电子版投标文件1套（电子版投标文件需存放在U盘里，内容需与投标文件纸质内容一致）； 3、 “法定代表人身份证明书”、“授权委托书”原件单独备一份，不用密封和装订（以备开标之前检查，非实质性条款）。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 1、所有投标文件需密封完好，并在密封口加盖骑缝章； 2、商务技术标和价格标两部分投标文件需分开单独装订成册，然后商务技术标、价格标与电子版投标文件分三个文件袋包装提交（商务技术标与价格标不得装订在一起）。 |
| 4.1.1 | 三个文件封套上应载明的信息 | 招标人名称：梅州龙上水电有限公司 龙上水电站两台机组励磁系统采购项目（重招）投标文件 (商务技术)/（价格标）/（电子版） 投标人名称： 联系人： 联系方式： 在2024年12月10日10时00分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 广东省梅州市梅江区华南大道58号广东梅雁吉祥水电股份有限公司7楼会议室 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 确定中标人 | 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，本项目推荐两名中标候选人。 定标原则如下： 本次招标的评标采用最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会先对各投标人进行资格和符合性评审，通过资格和符合性评审的投标人即为有效投标人，评标委员会再对有效投标人的不含税报价（总价）从低到高进行排序，最低不含税报价（总价）的投标人作为第一中标候选人，不含税报价（总价）次低者为第二中标候选人，以此类推，报价相同的，抽签决定中标候选人排序。鉴于本项目时间要求紧迫，在开标及评标过程中，如若有效标不足三个，评标委员会将在有效标中进行比价或谈判。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 公示官网，网址：http://www.chinameiyan.com。 |
| 7.4. | 履约担保 | 金额：人民币贰万元整（¥20,000.00），中标后，中标人的投标保证金自动转为履约保证金。 |

投标人须知前附表与下文投标人须知中不同之处，以投标人须知前附表为准。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.2 招标内容、计划工期、质量要求

1.2.1本次招标内容：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.2.4本招标项目的质量保证期：见投标人须知前附表。

1.3 投标人资格要求

投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力。

（1）资质条件：见第一章招标公告第3点投标人资格要求。

（2）项目负责人资格：见第一章招标公告第3点投标人资格要求。

1.4 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5 踏勘现场

1.5.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.5.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.5.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.5.4招标人在踏勘现场中介绍的供货场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单（如有）；

（6）图纸（如有）；

（7）用户需求书；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.1款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将由招标人在公示官网（http://www.chinameiyan.com）发布并电话通知已成功报名的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3得到电话通知的投标人，即说明其已确认收到和了解该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并电话通知所有已成功报名的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2得到电话通知的投标人，即说明其已确认收到和了解该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件内容：详见第七章《投标文件格式》目录。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按“用户需求书”和“报价明细表”的要求填写相应表格。

3.2.2招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、试验报告（如有）、法人身份证明、法人授权书、资质证书副本（如有）、安全生产许可证（如有）等材料的复印件并加盖公章。

3.5.2 “近年财务状况的年份要求”应附经第三方会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告复印件，具体年份要求和填写格式见第七章 投标文件格式  八、投标人近年财务状况。

3.5.3 “近年完成的类似业绩情况表”应附合同复印件，具体年份要求和填写格式见第七章 投标文件格式  九、投标人近年承接过的同类业绩情况表。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标内容等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应按要求分别装订成册，不能用活页装订，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封

4.1.1 投标文件应按要求进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。到投标截止时间，若本项目投标人数量少于3个，则本项目不进行开标，本项目招标失败，招标人将对本项目进行重新招标。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期为三天。

7.3 中标通知

在招标文件规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

在签订合同并生效的同时，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人与中标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 合同签订后，中标人的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金的退还见第四章合同条款。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

1.初步评审

1.1初步评审表（资格评审）

招标编号：                                项目名称：

| 评审因素 |  | 评审标准 投标人 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格评审 | 营业执照 | 具有有效的营业执照。 |  |  |  |  |
|  | 设备 资格要求 | （1）提供投标设备同型号设备的入网检测报告和型式试验报告。 （2）提供投标设备同型号设备的PSS试验合格报告。 （3）提供投标设备同型号设备的EMC抗干扰试验合格报告。 |  |  |  |  |
|  | 业绩要求 | 投标人自2021年1月1日以来至少完成过6个国内项目（单机容量20MW以上，每个项目不少于2套）及以上水电机组励磁系统供货业绩（须提供加盖公章的合同复印件，合同涉及商业秘密内容可屏蔽，所提供的业绩证明文件应当能清晰显示项目供货范围、数量），每个业绩需提供业绩发票、甲方付款记录截图，并附有甲方验收合格或第三方的验收合格的证明文件。 |  |  |  |  |
|  | 其他要求 | 近三年无不良记录证明材料。 |  |  |  |  |
|  |  | 不存在符合招标文件中规定被视为无效投标的其他条款的（如不存在打“√”，存在打“×”）。 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”，出现一个“×”的结论为“不通过”；

2、“结论”一栏填写“通过”或“不通过”。

1.2 初步评审表（符合性评审）

招标编号：                                项目名称：

| 序号 | 审查内容 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件符合招标文件的签署、盖章要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 满足招标文件合格投标人资格要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价没有超过招标人对本项目的最高限价，且是唯一的固定价 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期及工期要求满足招标文件要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的 |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件的实施方案是否具备可行性、合理性 |  |  |  |  |  |
| 7 | 评委认为投标报价异常，可能影响产品或施工质量和安全，且无法提供合理详细的综合单价分析或相关成本分析证明（如无异常请打“√”，异常请打“×”）。 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、表中只需填写“√”或者“×”；

2、在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或者“不合格”。

2. 评审

本次招标的评标采用最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会先对各投标人进行资格和符合性评审，通过资格和符合性评审的投标人即为有效投标人，如有效投标人少于3家，则本项目不进行开标，本项目招标失败；如有效投标人不少于3家，则本项目进行开标，评标委员会再对有效投标人的不含税报价（总价）从低到高进行排序，最低不含税报价（总价）的投标人作为第一中标候选人，不含税报价（总价）次低者为第二中标候选人，以此类推，报价相同的，抽签决定中标候选人排序。鉴于本项目时间要求紧迫，在开标及评标过程中，如若有效标不足三个，评标委员会将在有效标中进行比价或谈判。

2.1 评标委员会

2.1.1 评标委员会组成

评标委员会由招标人依法组建，由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

2.1.2 专家的回避制度依照招标文件第二章投标人须知相关条款执行。

2.1.3 评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

3. 评审标准

3.1 初步评审标准

3.1.1 资格性审查标准：见评标办法前附表。

3.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

4. 评标程序

4.1 初步评审（商务技术）

4.1.1 评标委员会可以要求投标人提交招标文件规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件（商务技术标）进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

4.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3）其他不符合招标文件及法律、法规规定的投标。

4.2 初步评审（价格）

评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件（价格标）进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

4.3 详细评审（价格）

本次招标的评标采用最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会先对各投标人进行资格和符合性评审，通过资格和符合性评审的投标人即为有效投标人，如有效投标人少于3家，则本项目不进行开标，本项目招标失败；如有效投标人不少于3家，则本项目进行开标，评标委员会再对有效投标人的不含税报价（总价）从低到高进行排序，最低不含税报价（总价）的投标人作为第一中标候选人，不含税报价（总价）次低者为第二中标候选人，以此类推，报价相同的，抽签决定中标候选人排序。鉴于本项目时间要求紧迫，在开标及评标过程中，如若有效标不足三个，评标委员会将在有效标中进行比价或谈判。

5. 投标文件的澄清和补正

5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6. 评标结果

6.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。第一中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者违反招标文件规定的，招标人可按规定由评标委员会推荐排名第二位的中标候选人确定为中标人

6.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

6.3 招标人将中标结果进行公示，公示期为三天。投标人对结果有异议的，可在公示期内通过来电、来函的方式向招标方提出。

6.4 公示期满且没有异议的，招标人将对中标候选人的履约能力进行审查，依法选定中标人。招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书发出30日内招标人与中标人应签订合同。

# 第四章 合同条款及格式

总则

本合同条款适用于龙上水电站两台机组励磁系统采购项目（重招）提出的服务内容要求。

本合同条款提出的是最低限度的合同条款要求。凡本合同条款中未规定，但在相关的国家标准中有规定的规范条文，投标人应按相应标准的条文实施。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

如果投标人没有以书面形式对本合同条款条文提出异议,则意味着投标人提供的工程服务完全符合本合同条款的要求。

投标人在投标文件中应如实反映所提供服务与本合同条款的差异。如果投标人没有提出差异，而在执行合同的过程中，招标人发现投标人提供的服务与其投标文件的条文存在差异，招标人有权利追究投标人责任并按合同实施相应的处罚。

本合同条款未尽事宜,由招标人、中标人双方协商确定。

注：以下合同内容仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

合同编号： MY-2024-

龙上水电站两台机组励磁系统采购项目（重招）合同

项目名称：龙上水电站两台机组励磁系统采购项目（重招）

招标编号：MYJX2024-07

施工地点：广东省梅州市梅县区梅南镇龙上水电站现场

发 包 人（甲方）：

承 包 人（乙方）：

合同签订时间：2024年   月   日

合同签订地点：广东省梅州市梅县区

合同编号： MY-2024-

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规及本项目的招投标文件，遵循平等、公平和诚实信用的原则，       （以下简称甲方）与      （以下简称乙方）就龙上水电站两台机组励磁系统采购项目（重招）相关事宜，经双方协商一致签订本合同。

一、工程项目及价格

1、项目名称：龙上水电站两台机组励磁系统采购项目（重招）。

2、项目地点：广东省梅州市梅县区梅南镇龙上水电站现场。

3、项目内容：

3.1 两台机组励磁功率柜、励磁调节柜和灭磁开关柜及配套设备。

3.2 备品：励磁调节器板件各1套、快速熔断器3个、晶闸管元件3组、阻容吸收组件1套、脉冲驱动组件1套、散热风机1台、非线性电阻1套、表计1台套、电压变送器1个、电流变送器1个、开关电源2个、继电器、熔断器、信号灯、控制开关、按钮、辅助开关每类各2个。

3.3 设备现场安装、调试（含拆除旧设备）。

3.4 技术服务：设计联络、出厂试验、现场培训、设备调试（包含现场试验）；免费配合后续的每台机组的励磁系统涉网试验（PSS试验、励磁系统建模等）。详见《用户需求书》《报价明细表》。

4、项目合同不含税包干总价：人民币大写    万   仟  佰  拾  元整（¥   .  ），详见《报价明细表》。

5、项目结算：按合同总价包工包料。

二、施工期限

本项目计划工期为     年   月   日至  月   日，具体安装调试时间由甲方决定，每套励磁系统安装调试总工期不得超过120小时。乙方不得以任何理由延误工期，由于甲方原因造成的工期延误不得追究乙方责任，设备投运使用以后3年内，设备如有需要改造或者完善的地方，乙方必须无偿提供技术支持和服务。

三、质量验收及质保期：

1、乙方应按国家相关规范和甲方图纸的有关技术要求，制订出详细的施工方案和工序要求，提交甲方审批后实施。

2、施工过程中，乙方应做好详细施工记录。每道工序完成后，乙方应及时通知甲方检查工作质量，并提供有关的施工记录供甲方对照检查。只有经甲方检查工作质量合格后，方可进行下道工序的施工。

3、当每项项目清单内的改造工作全部完成后，经甲方检查验收合格后，才允许投入运行使用；当工程完工后，经双方质检人员会同现场负责人及甲方验收人员按规定的质量标准和技术要求进行验收，并填写竣工工程验收证书。

4、工程质保期为 三 年，自安装调试工作完成并验收合格之日起算，经过 三 年。在质保期内若发生因工作质量不良引起的问题，由乙方及时无偿修复；若引起重大安全事故，乙方按责赔偿，在此质保期内，若甲方认为设备有需要改进或者完善的地方，乙方必须无偿提供技术支持和服务。

四、工程费用结算和付款方式：

1、本工程合同总金额人民币大写  万元整（￥  .00）。在签订合同后15个工作日内，支付合同总价的20%作为工程预付款。本项目现场安装调试完成，设备投运正常、竣工验收合格后60天内支付合同总价的95%。工程质保金为工程总金额的5％，工程质保金在工程验收合格满一年检查无遗留质量问题后一个月内支付。

2、每次付款前乙方提供相应金额增值税（  %）专用发票，甲方按票面金额支付。

3、在本合同生效后，乙方应按招标文件的要求将投标保证金转换为履约保证金人民币贰万元整（¥20,000.00）。履约保证金待工程竣工验收合格后的7个工作日内无息退还。

五、甲方责任：

1、甲方违约责任

甲方应按合同要求支付相关款项，若甲方逾期付款，应向乙方支付滞纳金，其计算方法为：从到期付款日期起，每日按逾期款的0.05%计算滞纳金，直到款项结清之日止，但不得超过合同总价的20%。

六、乙方责任：

（1）工程逾期

因乙方原因延误总工期的，每延误1天完工，乙方需支付违约金500元，且甲方有权在结算合同款时予以直接扣减，但是违约金总额不得超过合同总价的20%，非乙方原因或不可抗力造成延误的除外。

（2）项目质量

施工期间和工程质保期内，当工程出现施工质量、原材料不合格和施工工艺不规范以及施工项目漏项、未进行试验时，乙方负责无偿修理、修复、返工、补做。

（3）乙方不履行本合同项下的任何承诺或义务，均构成对本合同的违反，甲方除有权要求解除本合同或要求乙方继续履行外，乙方应该承担合同总价款20%的违约金，如造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方由此而造成的损失（包括但不限于合理的律师费、审计和评估费）。

七、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效，合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

八、本合同未尽事宜双方友好协商解决，协商不成，则向梅州市梅县区人民法院提起诉讼。

九、本工程的招投标文件作为合同的附件，是合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

| 甲 方： 地 址： 法定代表人： 联 系 人： 电 话： 开户银行： 账 号： 统一社会信用代码： | 乙 方： 地 址： 法定代表人： 联 系 人： 电 话： 开户银行： 账 号： 统一社会信用代码： |
| --- | --- |

合同签订时间：2024年   月   日

合同签订地点：广东省梅州市梅县区

# 第五章 图  纸

中标人可向发包人要求提供相关图纸，具体以龙上水电站两台机组励磁系统技改项目工作中所需要用到时提供。

# 第六章 用户需求书

- 项目概况

龙上水电站位于广东省梅州市梅县区梅南镇官径村，是梅江干流梯级电站之一，属低水头径流式电站，安装两台单机容量12.5MW的灯泡贯流式水轮发电机组，采用两机一变扩大单元接线。

龙上水电站两台机组励磁系统为静止式可控硅自并励励磁系统，广州擎天电气控制实业有限公司产品，励磁系统型号为FJL-3，调节器型号为EXC9000。励磁系统出厂时间为2005年2月，其中#1机组于2007年1月投产、#2机组于2007年11月投产。由于励磁系统运行时间已超过18年，各元器件均出现不同程度的老化现象，故障率逐年上升；为确保机组的安全稳定运行，拟整体更换两台机组励磁系统。

- 设计依据

DL/T 583     大中型水轮发电机静止整流励磁系统技术条件

DL/T 843     同步发电机励磁系统技术条件

DL/T 489     大中型水轮发电机静止整流励磁系统试验规程

DL/T 491     大中型水轮发电机自并励励磁系统及装置运行和检修规程

DL/T 1013    大中型水轮发电机微机励磁调节器试验导则

DL/T 1049    发电机励磁系统技术监督规程

GB/T 7409.3  同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求

GB/T 17626   电磁兼容试验和测量技术

GB 4208      外壳防护等级（IP代码）

DL/T 1627    水轮发电机励磁系统晶闸管整流桥技术条件

DL/T 294     发电机灭磁及转子过电压保护装置技术条件

其他适用的国家及电力行业标准，南方电网的有关标准及反措要求

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本方案。

- 技术要求

  - 设计原则

根据电站机组现有设备实际状况，结合各相关标准选择可靠、安全、稳定的设备，将两台机组的励磁调节柜、励磁功率柜和灭磁开关柜各装置及柜体进行整体更换，更换后的励磁系统必须配合现有励磁变压器、电流互感器及电压互感器等设备使用。

  - 相关设备参数

    - 发电机主要技术参数

| 机组容量 | 12.5MW | 空载励磁电压 | 145V |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率因数 | 0.9 | 空载励磁电流 | 235A |
| 发电机额定电压 | 6300V | 额定励磁电压 | 265V |
| 发电机额定电流 | 1273A | 额定励磁电流 | 470A |

    - 励磁变压器主要技术参数

| 型 号 | ZSC9-400/6.3 | 高压侧 |  | 低压侧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联接组别 | Y，d11 | 额定电压 | 6300V | 额定电压 | 500V |
| 额定容量 | 400kVA | 额定电流 | 36.7A | 额定电流 | 462A |

    - 开关主要技术参数

| 设备名称 | 型号 | 额定电压 | 额定电流 | 分/合闸方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 励磁变高压侧开关 | FZRN25-12D/T200-31.5 | 12000V | 200A | 手动/电动 |
| 灭磁开关 | ABB SACE E1B/E08 | 1000V | 800A | 手动/自动 |

  - 励磁调节柜技术指标和要求

    - 基本技术要求

      - 应能长期连续提供1.1倍发电机额定励磁电流。

      - 顶值电压倍数不应低于2.0。

      - 励磁系统在输出顶值电流工况下，允许持续时间不应小于20s。

      - 励磁系统电压响应时间不应大于40ms。

      - 应能保证发电机端电压调差率整定范围为±15%，级差不大于1%。

      - 励磁系统应保证发电机机端调压精度或静差率优于±0.5%。

      - 励磁系统应保证在发电机空载运行情况下，频率值每变化1%时，发电机端电压变化值不应大于额定值的±0.25%。

      - 自动电压调节器和励磁电流调节器均可在10%～110%额定值范围内整定。

      - 励磁系统应能在起励电源提供的初励电流不大于发电机空载励磁电流的5%时可靠起励。

      - 励磁系统还应满足下列要求：

- 空载时，从90%额定机端电压开始阶跃到100%机端电压或从100%额定机端电压开始阶跃到90%机端电压，电压超调量不应大于20%，振荡次数不超过3次，调节时间不大于3S。

- 空载时，从90%的空载额定励磁电流开始阶跃到100%空载额定励磁电流或从100%的空载额定励磁电流开始阶跃到90%空载额定励磁电流，电流超调量不应大于阶跃量的20%，振荡次数不超过3次，调节时间不大于3S。

- 空载时，转速在0.95~1.05额定转速范围内，投入励磁系统，使发电机机端电压从零上升至额定值时，电压超调量不大于额定电压的5%，振荡次数不超过3次，调节时间不大于5S。

- 在额定功率因数下，当发电机突然甩掉额定负载后，振荡次数不超过3次，调节时间不大于5S。

    - 励磁调节器功能要求

      - 励磁系统至少应设置两套独立的调节通道。每个调节通道应具备AVR+FCR功能。

      - 独立的调节通道应互为热备用、相互自动跟踪，应能手动切换，运行通道故障或电压互感器（PT）断线时能自动切换至备用通道。自动跟踪部件应具有防止跟踪异常情况或故障情况的措施。正常切换与一般故障切换时发电机端电压波动应小于±0.5%，PT断线切换后稳定值与原值差不大于0.5%。

      - 具备AVR与FCR运行方式的调节器，应具有双向跟踪、切换功能。应能手动切换和PT断线自动切换。正常切换与一般故障切换时发电机端电压波动应小于±0.5%，PT断线切换后稳定值与原值差不大于0.5%。

      - 发电机解列后，频率不低于45Hz时，应能自动返回至空载额定电压。

      - 励磁系统应具有转子过电压动作记录功能及磁场断路器动作记录功能。

      - 自动电压调节器应配置电力系统稳定器（PSS）。电力系统稳定器应具有下列功能：

- 低功率闭锁。

- 手动投退。

- 输出值限幅。

      - 应设起励装置，起励装置具有自动投退和起励失败报警功能。

      - 励磁调节器应有开关量的直接输出/输入，同时还应具有通信接口，能输出励磁系统有关数据到上级计算机或监控装置，并能接受其增、减磁等命令。具备的各种通信接口能够满足控制器以及各种现场要求。

      - 励磁系统应具有软起励和对时功能。

    - 励磁调节器技术要求

      - 应具有最大励磁电流限制功能。应能限制励磁电流不超过允许的励磁顶值电流；晶闸管整流桥并联支路部分退出或冷却系统故障时，应能将励磁电流限制到整定值内。

      - 应具有强励反时限限制功能。在强行励磁到达允许持续时间时，限制器应自动将励磁电流减到长期连续运行允许的最大值。强励允许持续时间和强励电流值按反时限规律确定。限制器应当和发电机转子热容量特性相匹配。

      - 应具有过无功限制功能。发电机滞相运行情况下，调节器应能保证发电机运行在P-Q限制曲线范围内。当发电机运行点因为某种原因超出限制范围时，调节器应能限制励磁输出并闭锁增磁，确保自动将发电机运行点拉回到P-Q限制曲线内。过无功原因消失后应能自动返回到过无功前状态。过无功限制器应延时动作。

      - 应具有欠励磁限制功能。发电机在进相运行情况下，调节器应能保证发电机运行在P-Q曲线（整定值应根据不同发电机端电压水平进行修正）限制范围内。当发电机运行点因为某种原因超出限制范围时，调节器应能立刻自动地将发电机运行点限制到P-Q限制曲线内。欠励磁限制器应瞬时动作。

      - 其他限制、保护功能：

- PT断线保护。在单PT（单相、两相、三相）断线、双PT断线、高压熔丝慢熔等情况下，均应能准确判断出PT断线。

- 伏/赫限制器。在空载情况下，当机组转速下降时，伏/赫限制器应能自动调节发电机机端电压，使电压与频率的比值等于整定值。

- 系统电压跟踪单元。空载时，系统电压跟踪单元投入后应能将发电机机端电压与系统电压的电压偏差控制在0.5%以内。

      - 电力系统稳定器（PSS）。应能在0.1Hz~2.0Hz范围内有效抑制低频振荡，有功功率振荡的阻尼比不小于0.1。发电机快速调节有功功率时无功功率变化不超过30%，应具有PSS试验输入、输出测试口。

      - 励磁调节器必须通过相应等级的电磁兼容试验，并满足GB/T 17626的规定。

      - 励磁调节器还应具有以下功能和要求：

- 励磁系统参数的在线显示和整定，显示的参数应为实际值或标幺值，并以十进制表示；

- 故障的在线检测和诊断功能。

- 现场的调试和试验功能。

- 励磁系统状态、事件的记录和故障的实时录波功能。

      - 其他技术要求参照DL/T 1013执行。

  - 励磁功率柜技术指标和要求

每台机组设置1台励磁功率柜，主要由可控硅功率组件、阻容吸收回路、快速熔断器、脉冲驱动回路、交流侧浪涌吸收器、交流电源刀闸及冷却风机等组成。

    - 基础要求

      - 选用双桥整流装置，整流装置采用三相桥式全控整流电路，整流桥的输出电流应在单桥状态下仍能满足包括强励在内的所有工况的运行要求。

      - 满足长期连续提供1.1倍额定励磁电流，强励能力2倍、20秒。

      - 要求当功率柜风机全停时仍可在额定工况下连续运行1小时。

      - 整流桥允许的最大输入电压不应小于1.5倍发电机额定机端电压。

      - 整流桥额定输出电压应满足额定工况和强励工况的励磁电压要求。

      - 交流侧应安装防雷、防浪涌保护装置。

      - 应有脉冲故障、整流器切除、快速熔断器熔断、风机电源消失、风机故障停运、温度越限报警等功能。

      - 工况显示可以采用液晶屏或触摸屏。

    - 可控硅功率组件

可控硅功率元件的可靠性对发电机的安全运行极其重要，要求采用DYNEX或ABB品牌的高性能可控硅。主用参数要求如下：

      - 额定正向平均通态电流：按单个功率整流桥最大输出电流值选择计算可控硅额定正向平均通态电流，考虑满足发电机各种工况下（包括强励）对励磁系统的要求，整流桥并联支路数为2；同时，晶闸管整流桥中一桥故障时能保证发电机所有工况的运行（包括强励在内），并联支路应保证均流系数不小于0.9。

      - 晶闸管单管所能承受的正反向重复峰值电压应满足：依据发电机、励磁变参数要求，在额定负荷运行温度下，所能承受的反向重复峰值电压不小于2.75倍励磁变低压侧最大峰值电压。

      - 结温温升校核：按照单桥温升最高的工况计算，通过计算可控硅开通、通态、关断损耗之和，与整柜散热热阻进行换算得出可控硅结温的温升，需低于厂家给出的允许结温，并留有一定裕量。各种工况下晶闸管的设计结温都不应超过110℃。

      - 晶闸管元件正、反向重复峰值电压应大于励磁回路直流侧过电压保护装置动作电压整定值。

    - 脉冲驱动回路

      - 功率柜脉冲驱动回路需接受励磁调节柜发出的脉冲信号并调制成触发脉冲，可靠控制晶闸管的通断。触发脉冲的宽度、幅度要保证晶闸管的可靠导通，但不能超过晶闸管门极的电压、电流和功率定额。脉冲驱动回路要有良好的抗干扰能力。

      - 脉冲驱动回路采用脉冲变压器将一次回路与二次回路隔离，防止因脉冲变击穿而造成的严重事故。

      - 脉冲变压器应满足以下要求：

- 输出脉冲电流不小于2A，前沿陡度不应小于1A/μs，宽度大于10μs。

- 输出绕组耐压应大于发电机转子耐压。

    - 动态均流

动态均流法通过均流自动调节器实现柜间及相间均流。主回路可不串任何均流器件，能有效地实现较好的均流系数，但需通过20%额定机端电压阶跃试验，检查动态时的均流特性。

    - 阻容吸收回路

阻容吸收回路阻容参数需通过仿真计算确定，要能快速有效地吸收励磁系统工作时产生的换相过电压，换相过电压控制倍数尖峰值应控制在晶闸管反向重复峰值电压范围内，吸收回路元件应采用无感阻容元件，温度控制在200℃以下，且不应影响周围元件的正常工作。

    - 快速熔断器

      - 在整流桥每一支臂上均应串联快速熔断器，在某一晶闸管事故时熔断器熔断，不至于影响到整套装置的运行。

      - 快速熔断器的选择应符合下列规定：

- 快速熔断器应能承受容许过负荷电流，正常运行时不至于过热甚至熔断。

- 快速熔断器的I²t值应小于晶闸管元件的I²t值。当发生类似短路造成流过晶闸管的电流迅速上升时，在超过晶闸管能够承受的I²t前快速熔断器能够迅速熔断。

- 快速熔断器在分断过程中产生的过电压不应危及其他器件的安全。快速熔断器熔断应带LED灯指示运行正常、带熔断报警接点。

    - 散热

      - 可控硅功率元件采用强迫风冷加散热器的散热方式。

      - 采用寿命长，振动小，低噪音的风机，在整流器柜前1米处测得的噪声应不大于70dB。

      - 每个整流柜配置2台冷却风机，一台主用、一台备用，每台风机应能提供单柜所需要的全部冷风。当主用风机故障时，备用风机能自动投入。主/备用风机应自动轮流工作。

      - 为提高功率柜停风机输出能力，减少非计划停运时间。首先要采用热阻小热容量较大的散热器，在发电机强励及冷却风机停转或烧毁的极端情况下，防止晶闸管温度上升太快，其次要通过设计合理的风道结构，提高功率柜停风机输出能力。确保发电机在额定工况下继续运行1小时。

      - 为减少灰尘对晶闸管的散热效果，功率柜需采用空气过滤器，空气入口不应靠近地面，优化滤尘效果，空气过滤器要便于更换。

      - 采用强迫风冷的晶闸管整流桥风机的电源应为双电源，两台风机应接在不同的电源。

      - 风机启停逻辑应合理、配置风温、风压监测。

  - 励磁灭磁柜技术指标和要求

每台机组设置1台灭磁开关柜，由起励回路、灭磁开关、非线性电阻、过压保护装置、励磁电流电压变送器等组成。

    - 基础要求

      - 机组励磁绕组回路必须装设可靠的灭磁装置。在任何需要灭磁的工况下包括误强励工况时，灭磁装置都必须保证可靠灭磁。

      - 发电机正常停机采用整流桥逆变灭磁，事故停机采用跳开灭磁开关及投入非线性电阻灭磁。逆变灭磁必须可靠，不发生颠覆。

      - 应有转子电压、转子电流、灭磁开关投切监视。

      - 应能记录、查阅转子过电压动作次数、灭磁开关动作次数及对应的动作时间。

    - 灭磁开关

      - 灭磁开关应采用ABB公司SACE系列带灭弧装置的直流空气断路器，最大断流能力不小于励磁变压器短路电流，在规定的操作电压下能可靠分合闸。

      - 灭磁开关可现地或远方操作，并可通过继电保护实现自动跳闸。

      - 断路器的放电触头，应在主触头断开前接通放电电阻，主触头接通后断开放电电阻。

      - 可以使用跨接器代替断路器的放电触头。

      - 使用多断口断路器时，不同断口之间的同步性应在3ms以内。

      - 断路器应具有两个跳闸线圈，应能电动和手动操作，带弹簧储能机构，并带有防跳措施，操作电压为直流220V。

      - 断路器的辅助接点应在6对以上。

      - 断路器的额定电压、额定电流、额定冲击耐受电压、额定短时耐受电流等其他技术要求及试验要求按DL/T 294.1执行。

    - 非线性电阻

      - 非线性电阻采用氧化锌非线性电阻，可既用于灭磁也用于转子过压保护。

      - 非线性电阻非线性系数、工作能容量、最大灭磁能量、温升和直流泄漏电流等非线性电阻的参数及灭磁时非线性电阻上的最高电压均需通过详细的选择计算确定。

      - 要求在包括机端三相短路的最严重灭磁工况下，灭磁各支路非线性电阻的均能系数应在80%以上，在20%的非线性电阻组件退出运行时，应仍能满足最严重工况下的灭磁要求，并允许2次连续灭磁。在以上灭磁工况下，灭磁电阻的最大温升不大于120K。

      - 氧化锌非线性电阻阀片非线性系数应小于0.1，串并联后均能系数不得小于90%。

      - 非线性电阻应能在尽可能短的时间内吸收磁场能量，灭磁过程中，励磁绕组反向电压不低于励磁绕组出厂对地耐压试验电压幅值的30%，不超过励磁绕组出厂对地耐压试验电压幅值的50%。

      - 使用时，氧化锌非线性电阻荷电率不大于60%。

      - 非线性电阻应适当通风，布置上应不使邻近元件过热。

      - 非线性电阻使用寿命不小于15年。

      - 非线性电阻其他技术要求按DL/T 294.2执行。

    - 转子过电压保护装置

      - 过电压保护装置可由非线性电阻、晶闸管跨接器组成，也可由其他电气元件组成。

      - 采用非线性电阻的转子过电压保护装置应满足：

- 过电压保护装置应能可靠动作，自动恢复，采用的元件容量应有足够裕度。

- 非线性电阻的伏安特性、耗能容量、分散性、稳定性等指标应符合设计要求。

      - 过电压保护动作值的整定要求符合DL/T 583：

- 任何情况下，高于最大整流电压的峰值，低于整流桥最大允许电压值。

- 任何情况下，高于灭磁装置正常动作时产生的过电压值。

- 任何情况下，保证励磁绕组两端过电压时的瞬时值不超过出厂试验时绕组对地耐压试验电压幅值的70％。

      - 应能记录、查阅转子过电压动作次数和动作时间。

    - 起励装置

      - 起励装置安装在灭磁开关柜中，包括起励接触器、导向二极管、限流电阻等。

      - 起励装置应具有现场手动、自动及远方自动起励起励功能。

      - 自动起励采用残压起励和辅助起励，辅助起励电源取自220V直流馈电屏，直流起励输出应装设二极管，防止电流倒送。初励电流不大于发电机空载励磁电流的5%时应能可靠起励。

      - 机组启动后，残压起励、辅助起励按规定的逻辑投退实现起励、建压。

      - 起励装置应具有延时退出及起励失败报警功能；起励的控制、报警由励磁调节器中的逻辑控制器完成。

  - 励磁系统整体功能要求

    - 励磁系统应至少具有下列检测功能：

      - 触发脉冲检测。

      - 励磁调节器同步回路检测。

      - PT断线检测。

      - 晶闸管整流桥停风检测。

      - 晶闸管整流桥快熔熔断检测。

      - 晶闸管整流桥故障退出检测。

      - 调节通道故障检测。

    - 励磁系统应能发出下列信号：

      - 调节器稳压电源消失或故障。

      - 励磁系统操作控制回路电源消失。

      - 励磁绕组回路过电压保护动作。

      - 晶闸管整流桥冷却系统或风机电源故障。

      - 晶闸管整流桥快熔熔断。

      - 触发脉冲消失。

      - 起励失败。

      - 调节通道切换动作。

      - 欠励磁限制器动作。

      - 过无功限制器动作。

      - 强励反时限限制器动作。

      - 伏/赫限制器动作。

      - 最大励磁电流限制器动作。

      - PT断线。

      - 励磁变压器温度过高。

      - 功率柜温度过高。

    - 在现地应能显示如下信息：

      - 励磁电流。

      - 励磁电压。

      - 机端电压。

      - 有功功率。

      - 无功功率。

      - 每个整流桥的直流电流。

  - 柜体要求

    - 按要求每台机组各配置1台励磁调节柜、1台励磁功率柜及1台灭磁开关柜，均采用前后开门结构，尺寸为2260*800*800mm（高*宽*深），净高2200mm，门楣高60mm。因场地限制，若确需其他尺寸屏、柜时，需经招标人认可。正面从左往右摆放顺序为励磁调节柜、励磁功率柜、灭磁开关柜。

    - 屏柜表面颜色为浅灰（RAL-7035）。

    - 防护等级：励磁调节柜至少为IP42，励磁功率柜、灭磁开关柜至少为IP3X。

    - 抗射频干扰：GB/T 17626,3级。电磁兼容性（EMC）：GB/T 17626,3级。抗静电干扰：GB/T 17626,3级。

    - 屏柜底部应设有两排截面不小于100mm²的与屏体连接良好的接地铜排。屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm²的多股铜线与屏柜底部的接地铜排相连。接地铜排应用截面不小于50mm²的铜缆与屏柜的室内等电位接地网相连，连接方式采用冷压接。

    - 屏柜内设计应考虑能便捷配合现有相关设备，灭磁开关应垂直安装在柜体内的支架上。因转子电缆已固定，灭磁开关的安装高度应与现在高度基本一致。

    - 主回路：从交流输入到磁场断路器，包括整流桥间的相互连接，一直到直流输出回路都采用母排的形式。

    - 交流电源输入回路端子要求用额定值不小于1000V、25A，其他回路端子用额定值为1000V、10A，均为螺栓型，带有弹簧压板，且具有隔板和标志排的阻燃端子，交流回路相与相之间应留有一个空端子。

    - 直流电源回路要求用额定值为1000V、10A，压接型阻燃端子；直流电源正、负极也不能接在相邻端子上，宜以一个空端子隔开。

    - 柜内端子排距屏后框架距离不得小于150mm。端子排应有序号，端子排应便于更换且接线方便；离地高度宜大于350mm。端子排采用按装置分区，按功能分段原则，底端集中预留备用端子，每个端子的每个端口只允许接一根线，不允许两根线压接在一起。端子排应固定牢固，绝缘良好，布线应规范、美观。

    - 励磁系统的柜内带电部件应采用绝缘材料包裹。柜内所有的设备在结构上应该便于拆装、检查和安装。

    - 屏柜的正面及背面以及各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整，且不易脱色。在接线图中应注出编号。

    - 为保证强干扰环境下信号的准确传输，所有电缆必须采用三芯或四芯屏蔽电缆，各屏蔽线必须在柜内一点接地，机柜内各设备地均需统一接地。

  - 安装、调试、试验、质保期和验收

    - 本项目包括设备现场安装、调试。

    - 试验应执行DL/T 1013、GB 50150、DL/T 490、GB/T 7409、DL/T 583等相关标准。

    - 出厂试验、交接试验、试验项目、试验文件完整，试验报告应齐全、结论明确。

    - 质保期为在设备整体投运并通过初步验收后至少三十六个月时间。

  - 设备需求清单

| 序号 | 设备/材料 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 励磁调节柜 | 2260*800*800mm （高*宽*深） | 面 | 2 |  |
| 1.1 | 励磁调节器 |  | 套 | 2*1 | 每套双通道 |
| 1.2 | 显示屏（或表计） |  | 台（套） | 2*1 |  |
| 2 | 励磁功率柜 | 2260*800*800mm （高*宽*深） | 面 | 2 |  |
| 2.1 | 交流侧隔离刀闸 |  | 台 | 2*2 |  |
| 2.2 | 快速熔断器 |  | 个 | 2*12 |  |
| 2.3 | 晶闸管元件 | DYNEX或ABB | 组 | 2*12 | DYNEX或ABB品牌 |
| 2.4 | 脉冲驱动回路 |  | 套 | 2*2 |  |
| 2.5 | 阻容吸收回路 |  | 套 | 2*2 |  |
| 2.6 | 散热风机 |  | 台 | 2*2 |  |
| 2.7 | 表计 |  | 台（套） | 2*1 |  |
| 3 | 灭磁开关柜 | 2260*800*800mm （高*宽*深） | 面 | 2 |  |
| 3.1 | 灭磁开关 | ABB | 台 | 2*1 | ABB公司SACE系列 |
| 3.2 | 非线性电阻 |  | 套 | 2*1 |  |
| 3.3 | 表计 |  | 台（套） | 2*1 |  |
| 4 | 备品备件 |  | 批 | 1 | 注1 |
| 5 | 附件及材料 |  | 批 | 1 | 根据需要 |
| 注1 | 备品包括：励磁调节器板件各1套、快速熔断器3个、晶闸管元件3组、脉冲驱动组件1套、阻容吸收组件1套、散热风机1台、非线性电阻1套、表计1台套、电压变送器1个、电流变送器1个、开关电源2个、继电器、熔断器、信号灯、控制开关、按钮、辅助开关每类各2个。 |  |  |  |  |

4 附录

4.1 《质量协议书》

4.2 《安全生产管理协议》

附录：

质量协议书

1、设备检修质量管理目标（承包方负责的范围）

1.1 改造前、改造中发现的缺陷消除率100%。

1.2 所有质量验收项目通过率100%。

1.3 项目完成率100%。

1.4 励磁系统的静态指标和动态指标优于改造前。

1.5 项目完工后技术资料移交合格率100%。

2、乙方质量管理责任

2.1 乙方必须遵守国家及部颁与本改造工程有关的所有规程、规范及其相关标准，严格按照相关文件及图纸组织施工，并采取必要的质量控制措施，消除质量隐患。

2.2 乙方必须执行甲方质量管理体系文件，并接受甲方对其进行的质量管理及评审。当甲方认为乙方的施工行为对项目质量存在隐患时，有权发出整改、罚款等指令。乙方接受甲方对其进行的质量管理，但不免除其对造成事故所应承担的责任和费用。

2.3 乙方建立完善内部质量管理体系，积极主动进行改造工作，乙方内部实行三级质量验收。施工期间接受甲方委托第三方参与质量验收。

2.4 由于乙方质量管理及技术措施不力造成设备异常及以上事件的所有责任由乙方承担，并承担由此引起的所有费用。

2.5 由于工艺水平不高、人员基础素质不高，组织管理不力等原因出现重复性问题，或改造后设备性能参数下降，必须采取补救措施才能安全、稳定、经济适用，由此承担的费用由乙方负责。

3、甲方质量管理责任

3.1 因甲方指令失误或其他非乙方原因发生的质量事件，由甲方承担。

3.2 甲方有权委托第三方进行质量验收。

4、乙方应采取的质量管理措施

4.1 乙方必须贯彻甲方的管理理念，以“质量第一”和“顾客满意”为方针，结合项目实际，制定明确的质量目标。

4.2 乙方应建立健全质量管理及质量保证体系、质量验收制度，并确保体系有效运作。

4.3 乙方应以有关规范为准，编制检修项目的质量标准和实施细则，服从甲方的质量监督管理。

4.4 乙方应配备与项目相适应的人力、物力资源。质量验收人员应具备规定的资格，施工机具满足现场施工需要。

4.5 乙方应对甲方采购的材料、半成品、成品、构配件、器具进行验收，发现不合格的应告知并退还给甲方。

4.6 乙方应建立施工前的技术交底制度；施工工序签证点应验收合格，未经验收或验收不合格，不得进行下道工序施工。

4.7 乙方建立完善的项目改造流程，确保制作与改造质量。

4.8 由于制作与改造质量问题造成异常及以上事件，由乙方现场负责人完成异常分析报告。

5、质量保修责任

5.1 属于保修范围和内容的项目，乙方应当在本合同相关规定的时间内派人修理。乙方不在规定的时间内派人修理，甲方可委托其他人员修理。检修费用从质保金中扣除，并按合同相关条款进行处罚。

5.2 在保修期内，如果由于乙方的原因对项目的某些部分进行更换或修理，则相应部分的保修期从更换或修理完成之日起重新计算。

5.3 在国家规定的项目合理使用期限内，因乙方原因致使项目在合理使用期限内造成人身和财产损害的乙方应承担损害赔偿责任。

5.4 合同保修期为验收合格后三年。

6、质量监督及事件处理

6.1 乙方应随时接受甲方有关人员依法进行的监督检查，接受检查人员发出的整改、罚款通知单。

6.2 未实现具体质量目标的处理：

由于乙方原因出现未实现具体质量目标的，乙方应承担所有责任和负责由此发生的所有费用，并接受甲方的相应处罚。

7、其他条款

本协议作为合同的组成部分，甲乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成的事故，由违约方承担一切责任。

甲方（公章）：			                   乙方（公章）：

代表（签字）：                              代表（签字）：

日期：	   年	月	  日			        日期：	   年	月	  日

安全生产管理协议

NO._______

甲方：

乙方：

甲方委托乙方自      年   月   日 至      年   月   日完成                    工程，为明确甲乙双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故的发生，经甲乙双方友好协商，达成如下协议条款，双方共同遵守。

1、乙方应承担的责任和义务

1.1接受甲方施工资质审查，符合要求并提供资料。

1.2依法设置安全生产管理机构或配备专（兼）职安全生产管理人员，并向甲方提供名单。

1.3工程开工前，所有从业人员必须进行安全教育培训，并经考核合格后方可上岗。

1.4工程开工前，应了解和掌握施工现场、施工过程中的危险、有害因素和工作风险，制定详细可靠的安全技术措施，并经甲方审核后执行；如有需要可邀请甲方有关部门人员协助落实危险辨识、风险评估和安全技术措施。

对于危险性较大的分部分项工程，须根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）在施工前编制安全专项施工方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，须组织专家对安全专项施工方案进行论证。

1.5每次开工前，必须自上而下进行安全技术交底，全体从业人员均应熟悉和掌握施工特点和危险、有害因素及施工安全技术措施。

1.6工程项目开工前应对施工设备、设施、工器具、入厂危险品以及劳动防护用品进行一次检查，确保符合安全规定，并不超过检验周期。

1.7工程项目开工前乙方负责人应填写《现场施工安全许可证申请表》，经甲方有关部门审核同意签字后，方可开工。

1.8现场施工中，必须严格遵守《电业安全工作规程》《电力建设安全工作规程》《建设工程安全生产管理条例》及甲方各项安全文明生产规章制度中的有关规定。

1.9电力生产区域内施工，在开工前必须按《发电厂工作票技术规范》办理好工作票。

1.10 特别强调施工中应符合下列安全要求：

1）配备合格的、数量足够的安全装备、劳动保护用品。

2）特种作业人员必须持证上岗。

3）所有施工、检修作业现场必须设临时围栏，并标识作业面。

4）危险地带应设围栏并挂警告牌。

5）影响他人及附近设备、生产区域安全、文明的施工场所应设遮拦并挂警告牌。

6）进入生产现场及施工场所必须戴安全帽，穿统一的棉质工作服，不准打赤膊、赤脚或穿拖鞋、凉鞋进入现场。

7）高空作业必须系安全带，应搭设作业脚手架平台的必须搭设，并按规定履行脚手架验收手续；生产现场禁止使用木梯和竹梯。

8）禁止乱动甲方的电气运行设施（如开关、按钮、刀闸、接地线等）、机械设备及管路系统（如阀门等），未经甲方有关工程管理人员同意，不得擅自接驳电源、管路。

9）不得在生产区域范围内违反规定吸烟。

10）对有可能发生火灾、爆炸、触电、机械伤害、高空坠落、中毒、窒息、烧烫伤和倒塌伤人等事故的作业，应制订安全防护措施，并逐条落实。对只有甲方才能采取的安全措施（例如：停电、送电操作，汽水隔离、消防措施等）应在安全措施中明确分工及职责，在具体实施前及时主动与甲方联系，并查清甲方是否已落实稳妥。

11）必须严格遵守、执行“三不开工”的规定，即：没有经过审批安全技术措施的工作不开工，安全技术措施不完善不开工，安全技术措施不落实不开工。

12）遵守甲方文明施工的规定，施工工具、材料要摆放整齐、有序，工器具和材料不能直接摆放在地面，及时做好现场的清洁卫生工作，现场垃圾必须当天清理。

13）遵守国家有关环境保护等法律、法规中关于危险化学品、废弃物管理要求，将工程废物按分类要求进行分类，堆放到甲方指定的堆放点，施工中的有毒、放射性的物质有专门的处理人员来处理。废置的危险品严禁随意排向地面、地下及任何水源。

14）采取措施避免施工中产生的灰尘、噪声、强光、废水等有害污染物影响施工及周边区域的环境及人员健康。

15）采取措施保证工作人员的健康，保证提供休息、饮食场所。

1.11严禁非法转包、违法分包、挂靠投标等违法行为，坚决杜绝“以包代管、包而不管”的监督管理方式。

1.12工程项目确实需要分包时，必须征得发包单位同意，且分包单位必须具有相应资质和安全生产许可证，分包合同中应当明确双方在安全生产方面的权利和义务。

1.13严禁使用未成年工、童工和不适应现场安全施工要求的工作人员进行施工。

1.14严禁把在劳务市场上即招即用的人员派到生产领域从事危险性的工作。

1.15对于违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程和违反劳动纪律的行为，甲方有权制止并依规进行严肃考核，由此造成的工期延误和经济损失由乙方负责。

1.16必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

1.17发生事故时，应当迅速采取有效措施，全力组织抢救，防止事故扩大，保护好事故现场，并及时向甲方报告。

2. 甲方应承担的责任和义务

2.1应对乙方的资质进行审查，确认其符合工程和安全的要求，留存乙方各有关证照副件一份。

2.2在开工前对乙方进行全面的安全技术交底，并有完整的书面记录或资料。指派项目负责人负责现场工作联系、质量监督和安全监督。

2.3对乙方制定的施工安全技术措施予以审核备案，并监督实施。

2.4向乙方施工负责人提供并讲解本单位的安全管理规章制度，组织安全教育培训和考核。

2.5及时制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程和违反劳动纪律的行为，并依照本规定进行考核。

2.6对乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利条件。

2.7在施工中，如乙方发生意外人身伤亡时，甲方应尽力协助乙方救助伤员及处于危险境地人员，但所有必要费用应由乙方承担。

2.8在施工中发生事故后，甲方有权进行事故调查和取证。

3.其他

3.1本安全生产管理协议为工程主合同附件，与主合同具有同等法律效力。

3.2本安全管理协议一式三份，甲方两份，乙方一份，签字盖章即生效。

有效期：       年    月    日 至        年   月   日

甲方：                                       乙方：

地址：                                       地址：

代表人（签字）：                             代表人（签字）：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

邮编：                                       邮编：

年    月    日                               年   月   日

# 第七章 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

(商务技术/价格标/电子版)

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

项目负责人：（签字）

项目总工或技术负责人：（签字）

年  月  日

## 第一部分 商务标

第一部分 商务标

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三 、授权委托书

四、项目负责人简历表及证明文件

五、拟投入本项目主要管理人员简历表及证明文件

六、投标保证金

七、资格审查资料

八、投标人近年财务状况

九、投标人近年承接过的同类业绩情况表

十、投标承诺函

十一、供应商声明书

十二、供应商廉洁承诺书

十三、“信用中国”截图

### 一、投标函

致：梅州龙上水电有限公司

根据龙上水电站两台机组励磁系统采购项目（重招）招标文件（招标编号：MYJX2024-07，下称《招标文件》），本人代表投标人        （投标人名称）提交投标文件正本一套、副本四套。

1.本人代表投标人保证，所提供的全部资料是真实、准确且合法有效的。本人代表投标人并宣布同意如下：我方将按《招标文件》的规定履行招标及投标过程中投标人的责任和义务，并同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。我方承诺我方向贵方提交的所有资料、文件均为真实且合法有效，否则贵方有权将其作为无效处理。如贵方彼时已发出确认通知书、或者已经与我方签订正式合同，或者我方已经实际开始履行该合同的，贵方亦有权随时终止，并要求我方承担全部法律责任，包括但不限于要求我方赔偿贵方因此遭受的全部损失。

2.我方已详细审阅全部《招标文件》及其附件，包括答疑会议纪要、澄清修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方确认《招标文件》（含澄清、修改文件）为真实、准确和全面，并放弃我方因《招标文件》（含澄清、修改文件）存在任何不明或误解而遭遇损失的情况下，向贵方追索的权利。

3.我方响应并满足招标文件约定的工期要求。

4.本投标函自投标文件提交截止日起有效期为90天。

5.我方承诺对在本次招标活动过程中所获知贵方一切商业秘密保密，不会向任何第三方泄露，不会用于本次招标活动之外的任何其他目的。

6.我方承诺本公司是依法注册成立、具有独立运作能力（包括运营、财务、组织、管理、市场等状况）并能够承担法律责任的企事业单位；遵守国家法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在领取本次招标文件截止时间前三年内经营活动中未出现违规违法等不良记录；提供的产品或服务符合国家、行业标准及贵方要求；愿意且有能力为贵方提供产品或服务，并接受贵方的监督管理；具有签订及履行合同的能力和信誉；未被纳入贵方供应商黑名单；本次领取招标文件截止时间前3年内未曾与贵方发生采购及其他诉讼方面的纠纷。我方不以联合体参加本项目；我方与参与本次招标投标的其他投标人不存在任何关联关系。我方承诺如有上述不良记录或行为，贵方有权随时取消我方成交的资格。

7.我方保证，贵方在中华人民共和国境内使用我方提供的货物、技术、工程、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。如我方不拥有相应的知识产权，则报价总价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。如因此而引发任何纠纷和争议，我方将自行负责处理，并补偿贵方因此而受到的任何损失。同时我方将提供全力防止因上述侵权或可能的侵权给贵方带来的直接和预期的损失，包括但不限于提供贵方继续使用本投标文件中的项目服务而需取得的第三方授权、修改本项目服务使其至少在功能上可以替代原服务、提供功能上相等的使贵方可以达到本项目目的的其他服务，并由我方承担因此而产生的所有的费用。

8.我方承诺若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供依照需方要求的与投标有关的一切数据或资料，为工程提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/退货，并承担相应的经济责任。

9.我方在此承诺，双方合作后可开具增值税专用发票。

10.与本投标文件有关的一切正式往来通信请寄：

地址：______________________________   邮编：___________________

联系人：____________________           职务：___________________

固定电话：__________________           手机号码：_______________

传真：____________________             E-mail：________________

投标人名称：（加盖单位公章）

投标人法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日期：   年   月   日

### 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：

系                                       （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

### 三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

委托代理人：                               （签字）

委托代理人身份证号码：

联系方式（手机）：

年       月       日

### 四、项目负责人简历表及证明文件

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加 工作时间 |  | 执业资格情况 |  |  |  | 从事项目 负责人年限 |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况（需提供相关证明材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 项目单位 |  | 项目内容 | 建设 规模 | 担任的职务 |  | 开/竣工日期 | 获奖 情况 |  | 项目单位联系人及联系电话 |

包括但不限于提供以下证书：

项目负责人应附相关证书、社保证明、已完工程项目情况（需提供相关证明材料）等复印件。

……

### 五、拟投本项目技术人员及证明文件

主要技术及管理人员一览表

投标人名称：                                      招标编号：

| 序号 | 拟派岗位 | 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 拟在本项目中担任何工作 | 拟在本项目施工现场时间 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |

注：	1．表中职位指当事人在其本单位的职位。

2．投标人应配备足够的符合资格的各类技术人员，参与项目的实施，以满足工程建设的要求。

3．企业三类人员均取得安全生产合格证书（三类人员包括企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员），必须是单位正式职工（以投标截止之日前近三个月社保资料复印件为准）。

### 六、投标保证金

我方为龙上水电站两台机组励磁系统采购项目（重招）（招标编号：MYJX2024-07）递交投标保证金人民币            元（大写：人民币                        元）已于      年   月   日以银行主动划账方式划入你方账户。

详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将自行承担全部责任和损失。

| 收 款 人 | 收款人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款人地址 |  |  |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） |  | 联系人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标保证金汇款单或转账凭证复印件粘贴处

投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字）：

年   月   日

### 七、资格审查资料

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 本项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 职称人员人数 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）要求提供营业执照副本复印件，对于已按商事登记改革要求更换新版营业执照的，还应同时提供商事主体信息最新查询结果（显示经营范围、注册资本等信息）的截屏打印件（加盖公章）；未按工商行政管理部门完成“三证合一、一照一码”登记的投标企业还需提供组织机构代码证、税务登记证。

2）根据招标文件要求附上有关的资格、资质证书（如有）、安全生产许可证（如有）、纳税类型、企业简介(包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员)等材料。

3) 投标承诺函、供应商声明书、供应商廉洁承诺书（格式见第七章 投标文件格式）。

### 八、投标人近年财务状况

投标人须提供近3年由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表复印件，如投标人新成立的，则提供成立至投标截止日期的月或季度财务状况报告复印件（包括注册资金、资产负债率、流动比、净利润率）及近三年的经济行为受到起诉情况。

### 九、投标人近年承接过的同类业绩情况表

各投标人提供2021年1月至投标截止时间的同类工程业绩。（每个业绩应附合同复印件，并能体现项目内容、合同金额等）。

附表参考格式

业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目主要内容 | 合同金额(万元) | 实施时间 | 项目单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、业绩要求：投标人自2021年1月1日以来至少完成过6个国内项目（单机容量20MW以上，每个项目不少于2套）及以上水电机组励磁系统供货业绩（须提供加盖公章的合同复印件，合同涉及商业秘密内容可屏蔽，所提供的业绩证明文件应当能清晰显示项目供货范围、数量），每个业绩需提供业绩发票、甲方付款记录截图，并附有甲方验收合格或第三方的验收合格的证明文件。

2、业绩证明材料须提供合同关键页复印件，关键页包括合同名称、合同金额、签字盖章页，须能清晰反映①投标人单位名称②工程内容③合同金额及签约时间④所属业主名称、地址、联系电话。

3、投标人必须如实填写，并保证内容真实可靠，如有弄虚作假，将取消其投标资格。

4、如不按以上要求提供业绩表格和证明文件，导致评委无法确定业绩的真实情况，则该合同的业绩不予认可。

投标人名称：（加盖单位公章）

投标人法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日期：   年   月   日

### 十、投标承诺函

梅州龙上水电有限公司：

本公司就贵单位龙上水电站两台机组励磁系统采购项目（重招）投标工作，做出以下承诺：

我司没有存在下列情形之一：

- 处于被责令停业的状态；

- 处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；

- 处于财产被接管、冻结、破产的状态；

- 近三年内存在重大工程质量问题（重大工程质量问题以建设行政主管部门书面认定为准）；

- 与我司有隶属关系的机构参加过本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；

- 过去三年内经营活动中出现违规违法等不良记录；

（7）纳入贵单位供应商黑名单(已解除黑名单处罚的除外)；

（8）报名截止时间前3年内曾与贵单位发生采购及其他诉讼方面的法律纠纷；

（9）与法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司同时报名参加本项目。

除此之外，我司同时承诺：

1、依法注册成立、具有独立运作能力（包括运营、财务、组织、管理、市场等状况）并能够承担法律责任的企事业单位，属于分公司的，必须由总公司出具授权函及相关隶属证明；

2、遵守国家法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、提供的产品或服务符合国家、行业标准及贵单位的要求；

4、愿意且有能力为贵单位提供产品或服务，并接受贵单位的监督管理；

5、具有签订及履行合同的能力和信誉；

6、主动披露与其存在关联关系的供应商，对于存在关联关系的不同供应商，不与其同时参加同一子包采购或者未划分子包的同一项目采购。关联关系企业包含以下情况之一：

（1）单位负责人为同一人；

（2）存在直接控股、管理关系，含母公司与全资子公司或由其控股的子公司（但国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系）。

特此承诺。

承诺方公司名称：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

承诺方盖章：

电话：

### 十一、供应商声明书

供应商声明书

梅州龙上水电有限公司：

我单位报名参加贵单位龙上水电站两台机组励磁系统采购项目（重招），将严格遵守法律法规，并做出以下声明：

一、我单位的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员是否曾经与贵单位存在劳动关系。

□ 是（如选该项，请说明具体情况）：

□ 否_____________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________

二、我单位的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员是否与贵单位的采购相关部门管理层成员或利益关联人员有夫妻、直系血亲关系。

□ 是（如选该项，请说明具体情况）：______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

□ 否。

上述情况真实有效，若有错漏，贵单位除有权要求我单位赔偿由此造成的损失外，我单位愿意无条件接受贵单位给予退出工程项目、解除工程合同、退出合作商库、扣罚投标时缴交的保证金、取消供货资格等措施。

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表签章：

日期：____年___月___日

### 十二、供应商廉洁承诺书

供应商廉洁承诺书

梅州龙上水电有限公司：

我单位在参加贵单位的投标工作中，将严格遵守贵单位招标工作的有关规定，并承诺：

不向贵单位所有与工程事项有关的工作人员直接或变相行贿及输送不正当利益（包括邀请上述人员参与宴请、旅游、娱乐消费，馈赠现金、礼品、有价证券和其他支付凭证，出借现金、物品、交通工具等）。

若违反上述承诺，根据情节和后果，贵单位除有权要求我单位赔偿由此造成的损失外，我单位愿意无条件接受贵单位给予退出工程项目、解除工程合同、退出合作商库、扣罚投标时缴交的保证金、取消供货资格等处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表签章：

日期：______年___月___日

### 十三、“信用中国”截图

信用中国图例（如遇信用中国官网更新，以官网最新版本样式为准）：

信用信息图例（如遇信用中国官网更新，以官网最新版本样式为准）：

## 第二部分 技术标

第二部分 技术标

一、项目实施方案

二、其他需要的资料

### 一、项目实施方案

按技术要求编制技术方案，主要包括但不限于以下内容：

1、工程概况：包括工程简述，工程规模，工程承包范围，自然环境，交通情况等。

2、工程特点：工程特点、影响施工的主要和特殊环节分析等。

3、质量保证措施。

4、施工准备：简要叙述施工技术资料、材料、施工场地的准备，施工机械设备、施工力量的配置等。

5、项目负责人情况、人员配置情况、材料、机具设备、交通等的安排。

6、工期及施工进度计划。

7、施工组织设计及技术方案：包括施工工序总体安排、主要工序和特殊工序的施工方法、工程成本的控制措施，对工程项目存在的安全风险说明，并提出为了控制风险可能要配备的专业人员和特殊设备等。

8、质量管理体系、程序及规定。

9、安全管理体系、程序及规定。

10、环境保护、文明施工措施。

11、服务承诺或说明。

12、其他材料。

### 二、其他需要的资料

投标人认为需要提交的其他资料

## 第三部分 价格标

### 一、投标一览表

项目名称：龙上水电站两台机组励磁系统采购项目（重招）

招标编号：MYJX2024-07

单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 龙上水电站两台机组励磁系统采购项目（重招） |  |

说明：

1. 投标报价包括除税金外其他所有费用。

2. 投标人的投标总报价超过最高限价人民币45万元（不含税），均视为无效投标。

投标人：_______________________（盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年    月    日

### 二、报价明细表

投标单位报价应按以下格式进行填写。投标单位全部以人民币报价，本招标文件所列的全部条款凡涉及报价的，投标单位都应在报价中计列，投标单位的报价，招标单位认为是各项费用和不含税综合计算的结果，且该报价为闭口价，中标后在合同有效期内单价不变。

单位：人民币元（不含税）

| 龙上水电站两台机组励磁系统采购项目（重招）报价明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 励磁系统设备费 （1.1-1.3项总费用） | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.1 | 励磁调节柜 及配套设备 | 面 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | 励磁功率柜 及配套设备 | 面 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 灭磁开关柜 及配套设备 | 面 | 2 |  |  |  |
| 2 | 备品 | 批 | 1 |  |  |  |
| 3 | 设备现场安装调试费 | 套 | 2 |  |  | 含拆除旧设备、 含技术服务 |
| 不含税总价合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（不含税）人民币： 元 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 投标报价包括除税金外其他所有费用。

2. 投标人的投标总报价超过最高限价人民币45万元（不含税），均视为无效投标。

投标人：_______________________（盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年    月    日

## 第四部分 电子投标文件

电子文档（正本扫描件）一份（要求U盘介质，JPG或PDF格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准）。